韶关监狱2024年度围墙电网及照明运维服务项目需求书

一、项目概述

1、项目名称：韶关监狱2024年度围墙电网及照明运维服务项目

2、项目服务期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

## 3、项目预算及资金类型：项目预算约为6.66万元，其中围墙电网运行维护服务费用最高限价为6万元，围墙照明系统运行维护服务费最高限价为0.66万元，资金类型为省财政资金，

## 4、项目目标

通过专业的高压电网及围墙照明运维服务，为监狱围墙电网及围墙照明设施提供专业而高效的运维服务，确保系统设备的正常运行，提高电网及照明运行安全，通过定期预防性巡检维护服务、及时发现、消除隐患，应急响应，保障监狱围墙电网、围墙照明系统及设备的稳定、可靠、安全、高效、不间断运行，为各项监狱监管安全工作的正常开展提供强有力的运行服务支撑。

## 5、项目内容

现有电网系统于2018年改造完毕并使用至今，工作电压为10KV左右，全长约1850米，分八段五线制管理控制。现有照明系统于2018年改造完毕并使用至今，采用高效节能LED路灯式灯具作为围墙的照明灯具，内外围墙每隔15米安装一盏150W LED灯具，共266盏。

## 6、项目范围

本项目需求主要是运行维护服务，包括围墙电网系统运行服务和围墙照明运行服务，维护范围包含但不限于项目维护清单表1.1和1.2内的系统软件、硬件的维护，运维服务方须保障系统软件、硬件系统的正常运行。运维费用包含为采购人围墙电网及照明系统维护所需的人工费及施工辅材费用，运维过程中的设备维修需要更换配件的，配件由采购人负责提供，如采购人向运维服务商采购的，配件和设备的单价由采购人进行市场调查后确定，采购配件费用按实际采购金额每半年结算一次，采购人不承诺必须向服务提供商采购系统维护所需的备品备件。

##### 1）运维服务要求

为满足围墙电网和照明系统运行维护要求，中标方需要提供相应的一线运维人员驻场服务（韶关市浈江区、武江区范围内），遇到一线运维人员无法解决的问题时需要协调二线技术人员支撑。

###### 2）保密制度要求

运维服务商在签订合同时，同时与韶关监狱签订保密协议，并提交派驻韶关监狱所有维护人员与运维服务商签订的保密协议，由韶关监狱存档。如合同有效期内，运维服务商维护人员有变动，新派驻人员保密协议须在更换时同期提交韶关监狱存档。运维服务商对韶关监狱维护协议内所有设备的一切情况、资料、图纸保密，决不泄露及外传，否则将追究其法律责任。

二、服务内容

## 1、运行维护服务

系统服务包括围墙电网系统、围墙照明系统设备日常巡检、保养等内容。主要包括对斜网网架、高分子复合绝缘子、铜包钢线、八防区集成式高压控制主机、低压控制主机、多功能气象站、周界报警主机、专用高压双绝缘导线、周界可视化管理软件、红色高压警示灯、UPS电源、高压避雷器、LED道路照明灯（内外墙）、电线电缆、配电控制箱、灯具安装支架等设备进行日常巡检、保养和维护。

### 2、运维服务要求

本项目需安排至少1名电气工程师（需持有高压电工操作证、高空作业操作证）提供24小时驻场服务（韶关市浈江区、武江区范围内），每月至少对甲方的围墙电网和照明系统进行巡检一次；发生故障接维护通知后20分钟内到达故障现场，以保证维护服务的实效性和可靠性。如发生线缆击穿短路，瓷瓶、高空警示灯损坏等故障需进行高空排障作业的，服务提供商需在24小时内安排不少于4人的维修团队进行维护。

服务商中标后，应在5个工作日内安排1名固定电气工程师到监狱接受资格预审和技术考核，通过后方可进场开展工作。未在5个工作日内响应资格预审和技术考核，或中标后10个工作日内出现资格预审和技术考核2人次不合格情形，监狱有权拒绝签订合同和终止项目执行，同时相关人员须遵守监狱相关的规章制度及相关的保密规定。

固定电气工程师按要求到位，未经采购人书面同意，不得私自更换维护人员；合同期内服务商更换维护人员不得超过2人次。如果维护人员存在工作态度、责任心、技术能力、协调沟通能力等方面的问题时，监狱有权要求服务商无条件更换固定维护人员，并且服务方在收到监狱书面通知之日起10个工作日内必须更换，接替人员也必须通过监狱的资格预审，并通过监狱所要求的技术考核方可进场试用，如果有两次试用不合适，服务商必须进行整改，并需以公司名义提交整改报告；有三次试用不合适，监狱有权终止合同。

驻场电气工程师主要工作有：资源情况汇总，设备巡检，建立巡检设备台账；现场值守，系统日常状态监测，系统性能侦测；发现故障立即响应，现场解决；建立运维日志，故障记录，提交系统运维保障及系统运行分析报告；应急保障，重大活动值守保障；协助用户制定规范的安全管理制度，保障系统安全可靠，确保不发生数据丢失或泄露事件，不发生监管安全事件。

驻场人员需设立固定电话及移动电话，并保证通讯畅通。在驻场期间，服务提供商应配合我单位制定相关管理办法。

派驻我单位的维护人员需提交与服务提供商签订的保密协议，由我单位存档。如服务期限内，服务提供商驻场维护人员有变动，新派驻人员保密协议须在更换时同期提交我单位存档。服务提供商对我单位维护协议内所有设备的一切情况、资料、图纸保密，决不泄露及外传，否则将追究其法律责任。

当用户方发生紧急事件、需要提供技术支持时，应立即调动所有技术资源，并采取措施，尽最大努力，调动一切技术力量及时解决用户方需求。

### 3、资产权属

1）本项目不会引起任何已申请、登记的知识产权所有权的转移。

2）运维服务商为履行本合同义务所形成的服务成果的知识产权归韶关监狱所有。

3）本项目所涉及的数据所有权归政府所有。运维服务商只能用于履行本项目之义务。

4）运维服务商提供的相关软件应是自行开发的产品或具备合法、合规授权，满足知识产权、安全等保三级等方面的有关规定和要求。

5）运维服务商保证向采购人提供的服务成果是其独立实施完成，不存在任何侵犯第三方专利权、商标权、著作权等合法权益。如因运维服务商提供的服务成果侵犯任何第三方的合法权益，导致该第三方追究采购人责任的，运维服务商应负责解决并赔偿因此给采购人造成的全部损失。

### 4、保密要求

1）运维服务商应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的韶关监狱工作秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

2）运维服务商不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用韶关监狱工作秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的工作秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的工作秘密和党政机关保密信息。运维服务商在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的保密信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或运维服务商内部与该项目无关的任何人员。

3）运维服务商对于工作期间知悉韶关监狱的工作秘密和党政机关保密信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

4）严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

三、付款方式

- 合同签定完成，电气运维工程师经考核合格驻场并提供相应的支付票据、合同等相关资料后10个工作日内向服务商支付合同金额的50%。

- 运维期满半年，结算备品备件采购费用。

- 运维服务期满一年，项目经验收合格后支付剩余款项。

- 项目维护清单

| 表 1.1 围墙电网设施服务现状表 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 斜网网架 | （1）5线135度斜网网架是用50mm*50mm*6mm角钢焊接而成 | 400 | 个 |
|  |  | （2）集成了周界照明灯安装件、周界照明灯灯线穿线管 |  |  |
|  |  | （3）表面涂覆为热镀锌 |  |  |
| 2 | 高分子复合绝缘子 | 高分子免维护针式绝缘子 | 1850 | 个 |
| 3 | 复合分段绝缘子 | 复合分段，高分子免维护针式绝缘子 | 40 | 个 |
| 4 | 铜包钢线 | 1.规格：16mm2 | 9500 | 米 |
|  |  | 2.材质：铜包钢线 |  |  |
| 5 | 八防区集成式高压控制主机 | （1）输入电压范围：两路（A路和B路）单相220V或两相380V； | 8 | 台 |
|  |  | （2）连续打击； |  |  |
|  |  | （3）其它参数见合同 |  |  |
| 6 | 低压控制主机 | （1）工作电压：220V， 50Hz | 8 | 台 |
|  |  | （2）输出电流：最大可达16A |  |  |
|  |  | （3）电击模式：连续打击切换 |  |  |
|  |  | （4）其它参数见合同 |  |  |
| 7 | 低压控制机柜 | 600*600*2055，厚度：方孔条2.0MM,安装梁1.5MM | 1 | 台 |
| 8 | 电网区段接地装置 | 定制 | 8 | 套 |
| 9 | 多功能气象站 | RS485通讯 | 1 | 台 |
|  |  | 电压输出型:0-5VDC |  |  |
|  |  | 电源：9~24V |  |  |
|  |  | 量程：0-30m/s 电压型MAX≤300mW； |  |  |
|  |  | 启动风力：0.4~0.8m |  |  |
|  |  | 重量:≤0.5Kg |  |  |
|  |  | 风向：16个方向或8方向（0-360度） |  |  |
|  |  | 供电电压：DC12V~24 V |  |  |
|  |  | 输出信号：0-5V |  |  |
|  |  | 负载能力:≥2KΩ |  |  |
|  |  | 使用环境:-20℃~+55℃，相对湿度35-85%非凝结 |  |  |
|  |  | 启动风力:≥0.8m/s |  |  |
|  |  | 整体功耗:≤300mW |  |  |
|  |  | 重量:≤0.5Kg |  |  |
|  |  | 温度： |  |  |
|  |  | 量程: -40℃ -120 ℃中间量程可选 |  |  |
|  |  | 准确度:±0.5℃(0℃～50℃） |  |  |
|  |  | 长期稳定性: ﹤0.1℃/y |  |  |
|  |  | 响应时间:﹤15s |  |  |
|  |  | 湿度： |  |  |
|  |  | 量程: 0％RH～100％RH |  |  |
|  |  | 准确度:±3％RH(5％RH～95％RH,25℃) |  |  |
|  |  | 长期稳定性:﹤1%RH/y |  |  |
|  |  | 响应时间:﹤15s |  |  |
|  |  | 雨雪 |  |  |
|  |  | 输出信号：雨雪开关量输出 |  |  |
| 10 | 周界报警主机 | （1）采用工业级ARM嵌入式主板，系统为嵌入式Linux系统； | 1 | 台 |
|  |  | （2）可以识别雨天、大雾天气、大霜天气；并根据天气智能调整周界工作状态； |  |  |
|  |  | （3）其它参数见合同 |  |  |
| 11 | 周界可视化管理软件 | （1）支持电子地图显示报警； | 1 | 套 |
|  |  | （2）支持实时数据查询； |  |  |
|  |  | （3）支持历史数据查询； |  |  |
|  |  | （4）支持电网心电图显示； |  |  |
|  |  | （5）支持报警方式分类语音报警，包括触网报警、断网报警、短路报警、和断电报警； |  |  |
|  |  | （6）支持消警功能； |  |  |
|  |  | （7）支持语音报警及关闭语音报警； |  |  |
|  |  | （8）具备指挥中心，武警岗楼，省局平台的多级报警联动； |  |  |
|  |  | （9）具备短信发射报警信息功能 |  |  |
| 12 | 屏蔽高压线 | 高压交联绝缘屏蔽，额定工作电压AC/10KV以上 | 9000 | 米 |
| 13 | 红色高压警示灯 | LED/220VS-100Z | 74 | 盏 |
| 14 | 高压警示牌 | 500×500×1mm | 74 | 个 |
| 15 | 膨胀螺栓 | M16*160mm镀锌 | 740 | 个 |
| 16 | 膨胀螺栓 | M12*120mm镀锌 | 2100 | 个 |
| 17 | 桥架 | 100×50镀锌 | 1850 | 米 |
| 18 | 常备供电电缆 | BVR-2*1,5 | 2000 | 米 |
| 19 | 二芯护套线 | BVR-2*1,0国标 | 200 | 米 |
| 20 | 避雷器接地装置 | BL2-40国标 | 8 | 套 |
| 21 | 高压避雷器 | 10KV以上 | 8 | 个 |
| 22 | UPS电源 | 10KV机头一个，100AH电池16块，电池柜一个 | 1 | 台 |
| 23 | 服务器主机 | 1、提供RS485通信端口； | 1 | 台 |
|  |  | 2、显示电网防区分布图即电子地图； |  |  |
|  |  | 3、显示各个高压箱实时及报警状态的电压电流值； |  |  |
|  |  | 4、查询、打印电网的运行及报警记录 |  |  |
| 24 | 阻抗匹配器 | 高压电网RC阻抗匹配 | 12 | 个 |

表 1.2  围墙照明设施服务现状表

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED道路照明灯（内墙） | 150W | 133 | 个 |
| 2 | LED道路照明灯（外墙） | 150W | 133 | 个 |
| 3 | 电线电缆 | BVVR16mm2国标 | 16000 | 米 |
| 4 | 电线电缆 | RVV-3*2.5mm2国标 | 3214 | 米 |
| 5 | 电线电缆 | BVVR30mm2国标 | 100 | 米 |
| 6 | 镀锌线槽 | 50*80 | 1850 | 米 |
| 7 | PVC线管 | DN40 | 1850 | 米 |
| 8 | PVC波纹管 | DN32 | 600 | 米 |
| 9 | 14厘黄蜡管 |  | 200 | 米 |
| 10 | 150*150防水接线盒 |  | 266 | 个 |
| 11 | 配电控制箱 | 配空气开关、接触器、时序控制器等 | 1 | 套 |
| 12 | 照明电源防雷 |  | 1 | 套 |
| 13 | 接地线 | 25mm2 | 100 | 米 |
| 14 | 灯具安装支架 | 定制，托盘制作 | 133 | 根 |
| 15 | 灯具安装支架 | 定制 | 133 | 根 |