车间劳动时间数据信息化建设项目用户需求书

广东省韶关监狱

2024年07

第一章  项目主要内容

- （一）项目概况

根据韶关监狱生产车间劳动时间数据信息化项目建设的工作需要，加快完善信息化缺项漏项的补充，现根据我单位实际情况，采购设备和线材对生产车间劳动时间数据信息化进行建设。

本项目资金为省财政资金，项目建设总费用不超过 55204.17元。

- （二）项目建设目标

为解决生产车间劳动时间数据信息化建设的工作需要，提升生产车间劳动时间数据信息化软硬件水平，现需要对生产车间劳动时间数据信息化建设，数据信息化线路综合布线，安装22个电压变送器、记录仪设备五台、交换机1台、收发器5对及配套措施。

主要的系统组成：互联网基础网络。

### （三）项目预算

| 序号 | 项目名称 | 项目预算 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间劳动时间数据信息化建设项目 | 人民币55204.17元 | 生产车间劳动时间数据信息化建设 | 工程周期预计20个日历天 |

### （四）需求概述

1、完成生产车间劳动时间数据信息化线路、光纤建设。

2、完成22个电压变送器、记录仪设备五台、通信模块1个、交换机1台、收发器5对安装调试并且联通五个生产区（C1-C5)劳动时间数据在电脑查询。

### （五）项目设计原则

生产车间劳动时间数据信息化建设项目设计原则为可靠、稳定、易操作和维护。系统设备选型综合考虑性能、稳定性、安全性等因素。以确保数据信息化系统具有较高的性价比；系统建设应合理有效地利用原有可利用设备和线路、光纤，以保护前期投资。

具体体现在以下几个方面：

- 可靠性

生产车间劳动时间数据信息化建设具备在规定的条件和时间内完成实际需求技术文件规定功能的能力；系统具备长期稳定工作的能力，即24小时不间断工作的能力。

- 稳定性

数据信息化采用的变送器、记录仪等电气设备在系统中其功能的能力并达到相关水准，记录仪具有强大的显示功能，实时曲线显示，历史曲线追忆，棒图显示，报警列表显示等，能及时准确的记录生产车间劳动开始时间，即送电时间，劳动结束时间，即断电时间。同时符合本工程实际需要的国内外相关规范与规定的各种约束条件；系统要便于管理并易于操作。

- 易护性

整个系统的建设要遵循有关国家标准和国际标准，满足但不限于以下技术标准及规范：

- 50311-2007 《综合布线系统工程设计规范》

- GB/T 50312-2007 《综合布线系统工程验收规范》

- GB 50174-2008   《电子信息系统机房设计规范》

- GB 50462-2008	  《电子信息系统机房施工及验收规范》

- GB 50057-2010   《建筑物防雷设计规范》

- GB 50116-2013	  《火灾自动报警系统设计规范》

- 广东省监狱管理局《广东省监狱安全技术防范系统项目建设和管理（暂行）规定》

- 广东省监狱管理局《监狱智能化安全技术防范系统配备标准》

- 广东省监狱管理局《监狱安全技术防范工程设计规范》

- 广东省监狱管理局《广东监狱智能化安全技术防范系统框图》

### （六）项目总体技术需求

1、系统建设内容

（1）对生产车间劳动时间数据信息化建设，控制电缆、网络线路综合布线，安装记录仪五台、电压变送器 22个、交换机1台、通信模块1个、收发器5对及配套措施，其中光纤电缆利旧。

2、布线施工规范

1、电缆敷设前，应做外观及导通检查。

- 电缆、网线可先进行开路测量后分别将双绞线一端短路，另一端时行测量，确认无误后方可放线。

2、为了保证施工的质量，规定：

- 应按照“先远后近”进行放线，拉线时每段线的长度不超过20米，超过部分必须有人接送。

- 在线路转弯处必须有人接送，拉线时就轻拉轻放，避免线缆损伤。

- 管路两端设备处导线应根据实际情况留有足够的冗余。

- 布放线缆时，线缆不能放成死角或打结，以保证线缆的性能良好，水平线槽中敷设电缆时，电缆应顺直，尽量避免交叉。

- 留线长度：楼层配线间、设备问端预留长度宜为0.5~1.0m，网络机柜留长度3m以上，无法确定设备点应按安装房间最长可能安装位置进行预留。信息出口端预留长度为40m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

- 线缆敷设时，两端应做好标记，线缆标记要表示清楚，在一根线缆的两端必须有一致的标识，线标应清晰可读。标线号时要求以左手拿线头，线尾向右，以便于以后线号的确认。

3、网络模块

- 络线序标准为EIA/TIA的布线标准中的568B。 标准568B：橙白-1，橙-2，绿白-3，蓝-4，蓝白-5，绿-6，棕白-7，棕-8。

- 接水晶头时应注意，剥线长度为水晶头长度，过长会引起网线松动且不美观，过 短会造成插针同网线芯接触不良。

- 配线架、网络模块按568B标准打好后，应用测试仪对线路进行检测，确定无误后才对配线架、进行理线，否则如出现配线架打线错误引起返工。

- 在无法避免网络同电力电缆交叉时，宜成直角。

## 项目需求清单

| 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:广东省韶关监狱生产车间劳动时间数据信息化项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、生产车间C1楼 |  |  |  |  |
| 1 | 电压变送器 | 1.名称:电压变送器 2.规格:DC24V,0-10V | 个 | 4 |
| 2 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:工作电压 AC220V,输出 DC24V | 台 | 1 |
| 3 | 记录仪 | 1.名称:记录仪 2.规格:6路模拟量输入,以太网通信 | 台 | 1 |
| 4 | 通信模块 | 1.名称:通信模块 | 个 | 1 |
| 5 | 塑皮电缆 | 1.名称:塑皮电缆 2.规格:RVV-4*1.0 3.配线形式:管内配线 | m | 200 |
| 6 | 超五类网线 | 1.名称:超五类网线 2.规格:CAT5e 3.敷设方式:管内、槽架内配线 | m | 100 |
| 7 | 塑料电线管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 300 |
| 8 | 开关箱 | 1.名称:开关箱 2.规格:2P10A断路器 | 台 | 1 |
| 9 | 带线排插 | 1.名称:带线排插 2.规格:5位 | 个 | 1 |
| 10 | 千兆收发器 | 1.名称:千兆收发器 | 个 | 2 |
| 11 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:跳线、对光、熔接 | 条 | 2 |
|  | 生产车间C2楼 |  |  |  |
| 12 | 电压变送器 | 1.名称:电压变送器 2.规格:DC24V,0-10V | 个 | 5 |
| 13 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:工作电压 AC220V,输出 DC24V | 台 | 1 |
| 14 | 记录仪 | 1.名称:记录仪 2.规格:6路模拟量输入,以太网通信 | 台 | 1 |
| 15 | 塑皮电缆 | 1.名称:塑皮电缆 2.规格:RVV-4*1.0 3.配线形式:管内配线 | m | 100 |
| 16 | 超五类网线 | 1.名称:超五类网线 2.规格:CAT5e 3.敷设方式:管内、槽架内配线 | m | 150 |
| 17 | 塑料电线管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 250 |
| 18 | 开关箱 | 1.名称:开关箱 2.规格:2P10A断路器 | 台 | 1 |
| 19 | 带线排插 | 1.名称:带线排插 2.规格:5位 | 个 | 1 |
| 20 | 交换机 | 1.名称:交换机 2.规格:5口千兆 | 台 | 1 |
| 21 | 千兆收发器 | 1.名称:千兆收发器 | 个 | 2 |
| 22 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:跳线、对光、熔接 | 条 | 2 |
|  | 生产车间C3楼 |  |  |  |
| 23 | 电压变送器 | 1.名称:电压变送器 2.规格:DC24V,0-10V | 个 | 4 |
| 24 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:工作电压 AC220V,输出 DC24V | 台 | 1 |
| 25 | 记录仪 | 1.名称:记录仪 2.规格:6路模拟量输入,以太网通信 | 台 | 1 |
| 26 | 塑皮电缆 | 1.名称:塑皮电缆 2.规格:RVV-4*1.0 3.配线形式:管内配线 | m | 100 |
| 27 | 超五类网线 | 1.名称:超五类网线 2.规格:CAT5e 3.敷设方式:管内、槽架内配线 | m | 100 |
| 28 | 塑料电线管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 200 |
| 29 | 开关箱 | 1.名称:开关箱 2.规格:2P10A断路器 | 台 | 1 |
| 30 | 带线排插 | 1.名称:带线排插 2.规格:5位 | 个 | 1 |
| 31 | 千兆收发器 | 1.名称:千兆收发器 | 个 | 2 |
| 32 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:跳线、对光、熔接 | 条 | 2 |
|  | 生产车间C4楼 |  |  |  |
| 33 | 电压变送器 | 1.名称:电压变送器 2.规格:DC24V,0-10V | 个 | 6 |
| 34 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:工作电压 AC220V,输出 DC24V | 台 | 1 |
| 35 | 记录仪 | 1.名称:记录仪 2.规格:6路模拟量输入,以太网通信 | 台 | 1 |
| 36 | 塑皮电缆 | 1.名称:塑皮电缆 2.规格:RVV-4*1.0 3.配线形式:管内配线 | m | 200 |
| 37 | 超五类网线 | 1.名称:超五类网线 2.规格:CAT5e 3.敷设方式:管内、槽架内配线 | m | 150 |
| 38 | 塑料电线管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 350 |
| 39 | 开关箱 | 1.名称:开关箱 2.规格:2P10A断路器 | 台 | 1 |
| 40 | 带线排插 | 1.名称:带线排插 2.规格:5位 | 个 | 1 |
| 41 | 千兆收发器 | 1.名称:千兆收发器 | 个 | 2 |
| 42 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:跳线、对光、熔接 | 条 | 2 |
|  | 生产车间C5楼 |  |  |  |
| 43 | 电压变送器 | 1.名称:电压变送器 2.规格:DC24V,0-10V | 个 | 3 |
| 44 | 开关电源 | 1.名称:开关电源 2.规格:工作电压 AC220V,输出 DC24V | 台 | 1 |
| 45 | 记录仪 | 1.名称:记录仪 2.规格:6路模拟量输入,以太网通信 | 台 | 1 |
| 46 | 塑皮电缆 | 1.名称:塑皮电缆 2.规格:RVV-4*1.0 3.配线形式:管内配线 | m | 200 |
| 47 | 超五类网线 | 1.名称:超五类网线 2.规格:CAT5e 3.敷设方式:管内、槽架内配线 | m | 100 |
| 48 | 塑料电线管 | 1.名称:塑料电线管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 300 |
| 49 | 开关箱 | 1.名称:开关箱 2.规格:2P10A断路器 | 台 | 1 |
| 50 | 带线排插 | 1.名称:带线排插 2.规格:5位 | 个 | 1 |
| 51 | 千兆收发器 | 1.名称:千兆收发器 | 个 | 2 |
| 52 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:跳线、对光、熔接 | 条 | 2 |

上述所有清单及设备参数仅为主要的、最基本的配置清单，投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，必须保证设备的配置不低于以上要求，且必须提供系统建设所需的所有零件、配件、耗材，安装服务及设备调试等，本项目为交钥匙项目，所有费用包含在本项目的最高限价中。

## （八）质量及验收要求

1、本项目质量等级要求达到合格或以上。

2、项目质保期为一年。

3、保质期内，如因非人为因素出现工程质量问题时，工程方在接到监狱通知24小时内赶到现场并免费负责维修，否则，监狱有权聘用其他单位或个人参与维修，维修费由工程方补足。

4、工程若有国家验收标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品、整机无污染、无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患。

5、货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，所有随设备的附件必须齐全。

6、工程方因将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付监狱。

7、监狱组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收，因设备质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物设备符合质量技术标准的，鉴定费由监狱承担，否则鉴定费由工程方承担。

## （九）付款方式

项目经监狱验收小组验收合格，一次性支付合同全额款项。

第二章 项目管理要求

（一） 建设要求

承建方必须按要求提供项目的整体解决方案，并在项目范围内完成指定工作和负责解决全部的技术问题。承建方承担施工现场文明施工管理的直接责任，应根据工程实际情况提出施工现场管理的针对性措施，除了遵守国家现行有关工程建设的法律法规和强制性规定外，还必须遵守监狱有关规定。

（二）工期要求

此项目施工期为20个自然日，项目工期紧急，承建方必须每天施工人数满足不低于3人。承建方应按要求在项目规定工期内完成相应工作，必须列出详细的工程进度计划安排表，并严格执行。

（三）项目三防要求

◆  施工所使用材料必须符合国家防火标准；

◆  周边根据实际情况需要增加遮阳棚和防雨措施；

◆  所用线材均为阻燃材料，线材布设需套入PVC管或防火软管。

◆  项目施工范围内所有设备或墙体的缝隙区、管线接口处均以密封材料密封，以防虫、鼠进入损坏设备。

◆  用电线路需装设过流过载两段保护，以防发生用电危险。